Утверждаю:

_______________________________

________________ / ____________ /

1 июля 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Объект:   «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Тверитина в Октябрьском районе г. Екатеринбурга».

Заказчик:			ООО “СМУ-3 Строй”

| № п\п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Чертежи 01/РД-2015-АР2 (планировки 1 - 21 этажи). |
| 2 | Краткая характеристика объекта. | Здание: -1, -2 этаж автостоянка, 1-3 этаж нежилые помещения, 4-23 этаж жилые помещения. |
| 3 | Требования к объему и ведению работ | Запроектировать, смонтировать, выполнить пуско-наладку и запуск в работу систему кондиционирования для жилой части здания, гостиницы и помещений общественного назначения. Система кондиционирования централизованная фреоно-водяная с фрикуллингом (фрикуллинг включается в работу от -10ºС до +10ºС). Холодильное оборудование фреонового контура разместить в техническом помещении на -2 этаже, в т.ч.: - 4 компрессора с плавным регулированием производительности, (мощность каждого 150 кВт по холоду при tнар=+35ºС); - теплообменники внутреннего контура (фреон-вода); - теплообменники наружного контура (фреон-гликоль); - теплообменник фрикуллинга (вода-гликоль). - насосы с частотными приводами на три зоны охлаждения (2 зоны по жилой части и одна зона по офисным помещениям с помещениями общественного назначения и МОПами). - запорную и регулирующую арматуру внутренних и наружного контуров с возможностью регулировки температурных режимов по каждой зоне; - приборы и устройства автоматики и управления. 2 сухие градирни (драйкуллеры) запроектировать на выносных консолях на северном (дворовом) фасаде офисной части здания по оси «Д» в осях 18-22 на отм. + 12,680. Вентиляторы принять с регулируемой производительностью, малошумные с уровнем звукового давления при максимальной проектной нагрузке и tнар=+35ºС не более 55 дБ. Узлы учета холодоносителя (по расходу и ∆T на подаче и обратке) предусмотреть в МОПах для каждого потребителя. Выполнить проектирование сетей холодоснабжения (в т.ч. дренаж и силовые и информационные кабельные линии) внутри квартир и офисов от МОП до конечных устройств - блоков «фанкойл». Выполнить диспетчеризацию системы охлаждения с передачей телеметрии о работе системы в режиме реального времени в диспетчерскую. Предусмотреть систему защиты от протечек воды в помещениях потребителей. Для определения производителей оборудования выдать Заказчику техническое задание. |
| 4 | Допуск СРО или иные разрешительные документы для ведения работ | Предъявляются совместно с коммерческим предложением. |
| 5 | Особые условия строительства | Новое строительство |
| 6 | Требования к ведению исполнительной документации | Согласно градостроительного кодекса, РД 11-02-2006, исполнительные съемки согласно ГОСТ Р 51872-2002. Разработать ППР. Вся исполнительная документация передается заказчику и в бумажном и в электронном виде отсканированная в формате Pdf. |
| 7 | Требования к материалам изделиям | Гарантия на все поставленное и смонтированное оборудование и выполненные работы 5 лет. |
| 8 | Срок выполнения работ | III-IV квартал 2016 года |
| 9 | Стоимость коммерческого предложения должна учитывать | 1. Рабочее проектирование. 2. Разработку ППР и согласование с Заказчиком. 3. Поставку оборудования. 4. Монтаж и наладку оборудования. 5. Обслуживание в период эксплуатации в течение 5-ти летнего гарантийного срока. 6. Формирование комплекта исполнительной документации в соответствии с требованием нормативной документации, в том числе в электронном виде в формате pdf; 7. Получение согласований со всеми организациями, необходимыми для проведения работ и ввода в эксплуатацию. 8. Сдача промежуточных работ технадзору; 9. Разработку и согласование программы и методики испытаний, смонтированной системы. 10. Выполнение комплекса ПНР (Пусконаладочных работ); 11. Выполнение комплексных испытаний смонтированной системы. 12. Сдача и ввод в эксплуатацию Подрядчиком системы кондиционирования жилого дома и офисной части. |
| 10 | Электронный адрес для переписки | Вопросы и предложения по технической части отправлять: an-er@mail.ru egor_kosh@mail.ru skarimdzhan@mail.ru |
| 11 | Контактное лицо от заказчика | Начальник ОЗиСК Еременюк Андрей Владимирович тел.8-912-690-2861. Инженер Кошелев Олег Александрович; тел: 8-912-60-11-675 |

Согласовано:                                              ____________________________  Еременюк А.В.

____________________________  Кутарев К. С.

____________________________  Фомин А. Н.